乐清市乐濠河东塔公园整治项目一体化设备采购及安装工程

（招标编号：ZY202502A05）

招标文件

招标人：温州公用事业发展集团乐清水务有限

公司（盖单位章）

招标代理机构：乐清市中源建设咨询有限公司（盖单位章）

日期：2025年02月19日

乐清市乐濠河东塔公园整治项目一体化设备采购及安装工程

招标时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 2025年02月19日09时00分 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 2025年 02月26日16时00分 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2025年02月26日16 时30分 |
| 投标截止时间 | 2025年03月03日09时30分 |

目录

第一章招标公告	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	5

4. 招标文件的获取	5

5. 投标文件的递交	5

6. 发布公告的媒介	6

7.投标保证金 	6

8. 联系方式	6

第二章投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	13

1.1 招标项目概况	13

1.2 招标项目的资金来源和落实情况	13

1.3 招标范围、工期、交货地点和技术性能指标	13

1.4 投标人资格要求	13

1.5 费用承担	14

1.6 保密	14

1.7 语言文字	14

1.8 计量单位	14

1.9 投标预备会	14

1.10 分包	14

1.11 响应和偏差	15

2. 招标文件	15

2.1 招标文件的组成	15

2.2 招标文件的澄清	15

2.3 招标文件的修改	16

2.4 招标文件的异议	16

3. 投标文件	16

3.1 投标文件的组成	16

3.2 投标报价	17

3.3 投标有效期	18

3.4 投标保证金	18

3.6 备选投标方案	18

3.7 投标文件的编制	19

4.1 投标文件的密封和标记	19

4.2 投标文件的递交	19

4.3 投标文件的修改与撤回	19

5. 开标	19

5.1 开标时间和地点	19

5.2 开标程序	20

5.4 开标异议	20

6. 评标	21

6.1 评标委员会	21

6.2 评标原则	21

6.3 评标	21

7. 合同授予	21

7.1 中标候选人公示	21

7.2 评标结果异议	21

7.3 中标候选人履约能力审查	22

7.4 定标	22

7.5 中标通知	22

7.6 履约保证金	22

7.7 签订合同	22

8.纪律和监督	22

8.1 对招标人的纪律要求	22

8.2 对投标人的纪律要求	22

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	23

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	23

8.5 投诉	23

9. 是否采用电子招标投标	23

10. 需要补充的其他内容	23

第三章评标办法（综合评估法）	24

第四章合同条款及格式	28

第五章招标内容及要求	36

第六章投标文件格式	48

# 第一卷

第一章  招标公告

温州市公用集团所属温州公用事业发展集团乐清水务有限公司关于乐清市乐濠河东塔公园整治项目一体化设备采购及安装工程招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目乐清市乐濠河东塔公园整治项目一体化设备采购及安装工程招标人为温州公用事业发展集团乐清水务有限公司，招标项目资金来自业主自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对乐清市乐濠河东塔公园整治项目一体化设备采购及安装工程进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

本项目工程地址位于乐清市东塔公园内；项目招标预算为350万元；工期在签订合同后60日历天内完成全部供货安装、调试工作；通过验收后提供12个月运维服务。本次招标设备的名称、数量、技术规格等详见招标文件。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 招标文件的获取

招标文件提供期限为：2025年02月19日至02月26日(双休日及法定节假日除外)；

上午：9:00-11:00下午：14:00-16:00

获取方式：（1）投标人在招标文件提供期限内将所需资料扫描后发送至邮箱328288337@qq.com，经代理单位审核通过后获取招标文件。

（2）投标人可将报名资料送至招标代理机构办公地址：乐清市中源建设咨询有限公司(浙江省乐清市宁康东路368弄55号6楼)。

招标文件发售价格：人民币500元（售后不退）

- 4.2 获取招标文件时投标人须按下列要求提供资料：

（1）法定代表人授权书。

（2）提供营业执照（复印件加盖公章）。

- （3）投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质。（提供证书复印件加盖公章）

说明：代理单位将根据投标人提交的文件资料进行核查，资料齐全方可领取招标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，余同）：2025年03月03日09时30分

投标文件的递交地点（投标地点，余同）：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室）

5.2 逾期送达的投标文件，将予以拒收。

5.3开标时间：2025年03月03日  上午09:30

5.4开标地点：浙江省乐清市城南街道丹清路3号（温州公用事业发展集团乐清水务有限公司15楼1505室）

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在温州市公用事业发展有限公司网站和温州国企采购平台上发布。

## 7. 投标保证金：

人民币100000元。投标保证金最迟于2025年02月28日下午16:30到账(以到账时间为准)。投标保证金须由投标人账号汇出，不接受现金或个人账户汇款。建议投标单位汇保证金时注明“**项目”名称，以便核查。

## 8. 联系方式

| 招标人： | 温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 | 代理机构： | 乐清市中源建设咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 浙江省乐清市城南街道丹清路3号 | 地址： | 乐清市宁康东路368弄55号 |
| 联系人： | 王先生 | 联系人： | 钱先生 |
| 电话： | 0577-61532003 | 电话： | 0577-62570825/13868521391 |

监督部门：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司纪检监察室

联系人：王先生

联系电话：0577-57577700

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司

2025年02月 19日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：温州公用事业发展集团乐清水务有限公司 地址：浙江省乐清市城南街道丹清路3号 联系人：王先生 电话：0577-61532003 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：乐清市中源建设咨询有限公司 地址：乐清市宁康东路368弄55号 联系人：钱先生 电话：0577-62570825/13868521391 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 乐清市乐濠河东塔公园整治项目一体化设备采购及安装工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 招标项目资金来自业主自筹，出资比例为100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标文件 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 在签订合同后60日历天内完成全部供货安装、调试工作；通过验收后提供12个月运维服务。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 乐清市东塔公园 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 见招标文件 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 £接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 £召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / |
|  |  | 形式： / |
| 1.9.3 | 招标文件的澄清 | 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理单位，但通知不得迟于招标文件规定时间使代理单位收到，代理单位将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标人。任何口头答复均不作为投标依据 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 £允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 见招标文件 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | £不允许 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：招标文件中相关条款前加“★”的内容不得负偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：见时间安排表 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标文件澄清内容将在温州市公用事业发展有限公司网站和温州国企采购平台发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 招标文件澄清内容将在温州市公用事业发展有限公司网站和温州国企采购平台向所有潜在投标人公告，投标人可自行下载，不须作收到确认。 注意事项：请各投标人关注上述网站上发布的澄清文件，在投标截止时间前招标人均有可能发布澄清文件，公开发布的澄清文件将作为招标文件的组成部分，投标人未下载查看的，投标风险由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同本附表2.2.2款 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同本附表2.2.3款 |
| 3.1.1 | 技术资信标包括的内容 | 见投标人须知 |
| 3.1.2 | 商务标包括的内容 | 见投标人须知 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | £无 有，最高投标限价：350万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 □不要求 投标保证金的金额：10万元 投标保证金的形式： 银行基本账户转账 □投标保函（保单） 备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 投标保证金注意事项： 1、投标保证金可以采用电汇/汇票等转账方式办理，保证金须在投标截止时间前到账，逾期不予接受，保证金未到账的将直接导致其投标文件被拒绝。保证金收据由工作人员开具并在开标当天带至开标现场换给投标人。 投标保证金专用账户： 户名：乐清市中源建设咨询有限公司 账号：33001627573053004451 开户行：中国建设银行乐清支行营业部 2、投标保证金的退还:中标人的投标保证金在中标人与招标人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | £无 有，具体要求：见投标人须知 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 £允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标人加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章或签字。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件商务标和技术资信标须分别装订成册且分别密封。 投标文件密封包装上须分别注明“商务标”、“技术资信标”，加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、“开标时启封”字样。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标时间安排表 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 £是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间 | 同投标截止时间。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数； 评标专家确定方式：按法律法规规定组建。 注：专家人数量9人及以上的，评标过程中，评标专家发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，一位专家不能评审的，自动从评标委员会中取消一名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1 个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 £否，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：汇款至招标人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函 履约保证金的金额：合同总价的 5 % £不要求 |
| 8.5 | 投诉受理部门 | 投诉受理的具体部门及电话： 温州公用事业发展集团乐清水务有限公司纪检室 电话：0577-57577700 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 £是 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | / |
| 10.1 | 中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定 | （1）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 （2）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 |
| 10.2 | 中标无效 | 依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。 |
| 10.4 | 解释权与说明 | （1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （2）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“供货要求”等章节中出现的措辞“买方”和“卖方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法前附表、评标办法、投标文件格式等组成文件的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.6 | 投标文件的澄清、说明或补正 | 澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 |
| 10.7 | …… |  |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、工期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件： 见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商或同一品牌的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格（以相关主管部门的行政处罚决定为准）；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：以上第（11）-（13）款规定的情形仅指“投标人”本身，不包含其分公司、办事处及其它分支机构。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在招标文件要求时间前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由技术资信标和商务标二部分组成，具体如下：

3.1.1 技术资信标包括内容：见投标人须知前附表。

| 序号 | 内容（▲序号1-4项投标人必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。投标人法定代表人参加投标的，不需要提供法定代表人授权书。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件一） |
| 2 | 法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证复印件 |
| 3 | 投标人的营业执照（复印件加盖公章） |
| 4 | 投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质（提供证书复印件加盖公章） |
| 5 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书（如有，同时提供有效的证书复印件加盖公章及国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）查询网站截图） |
| 6 | 项目业绩表 （附件六） |
| 7 | 偏离表（附件四） |
| 8 | 设备性能参数及品牌比较，产品数量、配置及主要技术参数表（附件三） |
| 9 | 一体化污水处理设备处理工艺及二次深化设计方案，投标人承诺所投一体化设备（含高效沉淀池、好氧池、沉淀池）在满足项目所需的前提下的占地面积详细描述（提供设计图纸及承诺函） |
| 10 | 拟派主要人员情况，项目人员配置表（附件七） |
| 11 | 投标人提供的施工方案（含供货计划、进度计划、质量、安全保障措施、安装调试方案等） |
| 12 | 投标人对本项目的分析了解，及针对项目的重点、难点提出的分析和技术解决方案 |
| 13 | 投标人对水质达标的保障措施 |
| 14 | 投标人提供的运维方案（包括运维要求、运维内容、运维计划及应急保障措施、运行维护技术质量、安全保证措施等），运维期承诺（提供承诺函，格式自拟） |
| 15 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标人针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3.1.2 商务标包括内容：

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标人必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二（一）） |
| 2 | 分项报价表（附件二（二）） |
| 3 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

3.1.3投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的要求及投标保证金格式递交投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人将在发出中标通知书向未中标的投标人退还投标保证金，招标人最迟应当在与中标人签订合同后 5工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

见本章第5.3项。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件要求进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。投标文件具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，经评标委员会确认后将否决其投标。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加开启技术标资信标。技术标资信标开启完毕后，投标人可离开开标现场。如有询标或公布开标结果均发送投标人提供的邮箱。

### 5.2 开标程序

1）首先开启各投标人技术资信标。

2）对各投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人，进入其技术资信标评审。

3）由评标委员会对各投标人资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标人进入报价标开标。

4）报价标开标

（1）检查有效投标人报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标人的报价部分投标文件，宣布“开标一览表”全部内容。

（2）开报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）公布结果。

6）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3、资格审查资料

开标后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件一） |
| --- | --- |
| 2 | 法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证复印件 |
| 3 | 投标人的营业执照（复印件加盖公章） |
| 4 | 投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质。（提供证书复印件加盖公章） |
| 说明：本表所列内容，投标人均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。 |  |

### 5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。如遇国家法定休假日，顺延至法定休假日后第一个工作日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.4款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

根据相关法律法规，结合本次招标实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：开启各投标人的技术资信标。

第二步：对各投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人，进入其技术资信标评审。

第三步：由评标委员会对各投标人资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标人进入商务标开标。

第四步：开启通过技术标评审的投标人商务标，由评委统一进行商务标得分计算。

第五步：评标委员会根据各有效投标人综合得分由高到低的顺序推荐候选人名单。

第六步：由评标委员会向招标人推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，并提交书面评审报告。

四、评分细则

1、商务标评分30分

以有效投标人投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务标评分计算公式：

商务标得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、技术资信标评分  70分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人评价 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个证书得1分，最多得3分。 （须同时提供有效的证书复印件加盖公章及国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）查询网站截图，缺一不得分） | 0-3分 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人自2021年以来（以合同签订时间为准）承担过类似一体化设备河道环境整治项目，每提供一个得2分。（提供中标通知书、合同、验收合格资料，复印件加盖公章，缺一不得分） | 0-6分 |
| 3 | 设备性能参数及品牌比较 | （1）所投一体化污水处理的设备品牌、产地、技术性能等进行打分，品牌参数优得4-6分；品牌参数一般得2-4分；较差得0-2分。 （2）根据投标人所投其他设备的品牌、产地、技术性能等进行打分，0-2分。 （须提供详细的设备配置清单，设备材质、规格、型号、数量等材料） | 0-8分 |
| 4 | 处理工艺及二次深化设计方案 | （1）根据投标人提供的一体化污水处理设备处理工艺及二次深化设计方案进行打分。处理工艺及二次深化设计方案合理有效、可行性强得7-10分；基本合理可行得3-7分；可行性较差得0-3分。（须提供详细的工艺流程，设计图纸，设备配置清单，设备材质、规格、型号、数量等证明材料） （2）投标人承诺所投一体化设备（含高效沉淀池、好氧池、沉淀池、调节池）在满足项目所需的前提下，占地面积≤80平方米得3分；80平方米＜占地面积≤100平方米得2分；100平方米＜占地面积≤120平方米得1分。本项最高得3分。（提供设计图纸及承诺函） | 0-13分 |
| 5 | 拟派主要人员情况 | （1）项目负责人具有环保相关专业中级及以上职称得1分；同时具有注册环保工程师再得1分，本项最多得2分。 （2）技术负责人具有机电相关专业中级及以上职称得1分；同时具备机电工程二级及以上注册建造师再得1分，最多得2分。 （须提供证书及2024年10月以后连续三个月在本单位缴纳社保的证明材料，复印件加盖公章，缺一不得分） | 0-4分 |
| 6 |  | 项目组人员情况（除项目负责人和技术负责人外）： （1）拟派人员同时具有污废水类处理工证书和中级及以上职称的每人得1分，最高得3分。 （2）拟派人员同时具有水质检验工类证书和中级及以上职称证书得1分。 （3）拟派检修人员中具有电气设备安装调试工证书的得0.5分，具有电工证的得0.5分，最高得1分。 （同一人不可重复得分。须提供证书及2024年10月以后连续三个月在本单位缴纳社保的证明材料，复印件加盖公章，缺一不得分） | 0-5分 |
| 7 | 施工方案 | 投标人提供的施工方案（含供货计划、进度计划、质量、安全保障措施、安装调试方案等）齐全，内容合理，实施性强的得6-9分；方案较为齐全，内容较为合理，实施性较强的得3-6分；方案一般，实施性差的得0-3分。 | 0-9分 |
| 8 | 重点、难点 | 根据投标人对本项目的分析了解，及针对项目的重点、难点提出的分析和技术解决方案进行打分。分析全面、合理、方案符合项目实际的得4-6分；分析较全面、基本合理、方案基本贴合项目实际的得2-4分；分析合理性较差、方案仅部分贴合项目实际的得0-2分。 | 0-6分 |
| 9 | 水质达标保障措施 | 根据投标人对水质达标的保障措施进行打分。保障措施合理有效的得 4-6分；措施基本合理的得 2-4分；措施不合理、基本不可行的得0-2分。 | 0-6分 |
| 10 | 运维方案 | （1)根据投标人提供的运维方案（包括运维要求、运维内容、运维计划及应急保障措施、运行维护技术质量、安全保证措施等）进行打分。方案编制合理、贴合项目实际得4-6分；方案编制基本合理、基本贴合项目实际得2-4分；方案合理性较差得0-2分。 （2）投标人承诺本项目运维期在原来12个月基础上，延长6个月的加2分；延长12个月的加4分 。（提供承诺函） | 0-10分 |

3、说明

3.1、每个有效投标人综合得分=技术标得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务标得分。

3.2、评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选人；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3.3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

# 第四章合同条款及格式

编号：

招标人：                                                 （以下简称：甲方）

中标人：本次招标的中标人                                 （以下简称：乙方）

- 一、定义

1、“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

2、“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后，甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”系指乙方按合同要求，向甲方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它材料和技术资料。

4、“服务”系指按合同规定乙方须承担的设备提供、安装、调试、技术协助、校准、培训、维护以及其他类似的义务，实现招标文件中提出的各项要求。

5、“甲方”系指通过招标招标，接受合同货物及服务的单位。

6、“乙方”系指中标后提供合同货物及服务的经济实体。

7、“现场”系指将要进行设备安装和运行的场所。

8、“验收”系指甲方依据招标文件和相关规定接受合同货物及服务的规范及程序。

二、合同价格

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价为：￥      元，大写：人民币           元整

注： 投标人需提供招标设备能够正常有效运行所需的货物及附属设备或材料，若清单中有漏计相关附属设备或材料的投标人须在清单中予以补充，费用包含在投标总价内。报价已包含人工费、材料费、机械费、运杂费、措施费、税费、规费、管理费、利润等完成项目的所有费用。乙方中标价即为合同总价。对合同总价任何一方不得擅自更改。

由于本项目安装地点在乐清东塔公园内，设备外表面须与周边环境协调，设备箱体外表面须进行喷漆涂绘美化，中标人提供实施方案经招标人审核同意后进行施工，费用包含在合同价中。

- 三、工期

在签订合同后60日历天内完成全部供货安装、调试工作；通过验收后提供12个月运维服务。

- 四、交付地

交付地为甲方指定地点。

- 五、履约保证金及付款方式

1、付款方式：

（1）乙方应向招标人提供合同总价5％的履约保证金（汇款至招标人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函），履约保证金在运维期满无质量和服务问题后30日内无息退还。

（2）签订合同，乙方设备运至施工现场后支付合同总价的30%；

（3）合同设备全部完工，水质检测达标并验收合格后30日内，支付至合同总价的85％；

（4）12个月运维期满无质量和服务问题后30日内，支付至合同总价的100％。

（5）付款时乙方须提供增值税专用发票。

（6）如中标人承诺运维期为18个月（原来12个月基础上延长6个月）或24个月（原来12个月基础上延长12个月）的，则项目验收后剩余合同总价的15%付款调整如下：12个月运维期满后30日内支付至合同总价的92％，18个月或24个月运维期满无质量和服务问题后30日内支付至合同总价的100％。

六、项目内容及工作范围

1、项目内容及要求应完全与招标文件所列有关条款相符。

2、乙方无权变更项目内容及要求。

3、如遇下列情况，项目内容及要求可以变动：

3.1、国家主管部门对项目提出的变动要求；

3.2、甲方根据实际情况提出的可行的变动要求；

3.3、甲、乙双方经协商一致认可的变动意见。

4、运输及装卸保险

4.1、设备在装运前由乙方投保，一旦设备在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

4.2、乙方保证在确认设备因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、到货验收

货到现场，甲方需和乙方共同清点箱件验收，并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现设备与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

6、设备安装

本次招标设备供货、安装、调试由乙方负责。乙方必须派出经验丰富的项目人员到现场进安装工作。项目最终验收前的所有设备保管由乙方负责。

- 七、项目质量

1、乙方应严格按照招标文件要求及国家现行的有关标准、规范和合同、设计文件的要求，精心组织，确保项目质量达到优良标准，随时接受甲方代表及有关部门的检查，为检查提供便利条件。

2、设备完成后可进行远程控制。投标人需向招标人提供数据点表并开放程序端口，留数据接口，数据可以接入排水平台，费用包含在合同价内。

3、如设备出水水质达不到招标要求及乙方投标承诺的，视为乙方违约，甲方将追究乙方的违约责任，乙方需赔偿由此产生所有损失费用。

- 八、调试

1、乙方应于调试前提出详细调试计划。

2、甲方享有参加调试的权力。

3、调试内容：按乙方提交的调试内容及计划并经甲方确认后进行调试。

4、乙方应提供调试所需的必要设施、设备、人员及方案,免费为甲方服务。

- 九、项目验收

1、项目验收前，乙方应按下列内容提交项目验收文件：

1.1、项目说明

1.2、项目相关图纸

1.3、施工管理报告

1.4、操作手册

1.5、测试报告

1.6、水质分析报告

1.7、噪声检测报告。

1.7、其他甲方认为需要的材料。

2、验收及调试运行

2.1、调试运行

投标人必须为在合同项下招标的设备在调试运行期间提供技术服务，技术服务的范围和要求见技术规范的相应部分。调试运行过程中所产生的（除水电费招标人承担外）人工费、差旅费、耗材等所有相关费用均由中标单位承担。在调试运行期间，若发现设备质量有问题中标人应无条件免费更换，中标人应无条件重新检测并调试直至交工验收合格交付使用。

2.2、验收

设备通过试运行后，最终通过招标人组织的验收。如设备安装完成后达不到设计要求和投标承诺的，验收不通过，进行如下违约处理：

如因水质检测不合格导致的验收不通过，中标人须进行整改，整改期间向招标人支付5000元/天的违约金，超过10天未完成整改的，除违约金外，履约保证金不予退还，投标人需退回所有货款，并承担排放不达标所带来的法律责任，赔偿由此造成的所有损失。

3、运维服务期

3.1、本项目运维服务期为     个月，从全部设备验收合格之日起。

3.2、运维期间，投标人应派有经验的技术人员每日进行对设备进行操作和日常管理与维护；负责对其提供的设备故障进行现场维修、损坏件更换。投标人须保证设备正常运行，并对设备进行日常维护的基础上对应建立专人负责制，制定操作维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台账。投标人须根据情况每日向招标人作运营维护工作报告。自觉接受招标人的监督考核和不定期的工作抽查。

3.3、投标人须提出具体运维方案和计划，一旦中标，严格按运维方案实施。

3.4、投标人对所供设备应定期检查和维护，需要维修的及时予以维修。

3.5、投标人每半个月给招标人提供一份水质分析报告。

3.6、运维过程中产生的所有数据应无条件提供给招标人。

3.7、投标人在运维过程中须自行提供便携式多参数（包括化学需氧量，总磷，氨氮，TN）测定仪、便携式溶解氧测试仪、便携式酸度计等项目所需的相关设备。

3.8、在运维期结束时，须由专业技术人员对所有设备进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

3.9、设备故障维修完成后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

3.10、运维期间，所产生的（除水电费、药剂费、污泥处置费由招标人承担外）人工费、日常维护维修费、设备维修维护费、水质检测费、设备设施维修费、日常办公及管理费、针对性的应急预案编制审查费、日常职业卫生管理费、税等所有费用均由中标人负责，费用包含在投标报价中。

十、质保要求

- 1、质保期

- 1.1、所有设备质保期均为12个月，质保期以设备通过验收之日起计算。质保期内如出现质量问题（非人为损坏），由乙方负责包修、包换、包退，并承担修理调换的全部费用。

- 1.2、对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

1.3、乙方须提供足够的检验和维修设备及工具。所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

- 十一、培训、售后服务

1、为使甲方能够有效使用和正确操作、维护设备、系统，乙方有责任对甲方指派的操作维护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训，培训方式包括现场培训和乙方公司所在地进行培训。

2、培训开始之前，应提出培训计划，编写培训教材，由甲方确认后实施培训。

3、培训结果应是使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

- 十二、有关费用的规定

投标报价中已包含保证设备正常有效运转所需的设备、配件、材料、管线、服务、措施、安全、管理费、税金、不可预见风险费等所有费用，乙方自行承担报价风险，中标后合同价格不予调整。乙方项目实施过程中一切费用自理。

- 十三、其他

本项目不能擅自转让或分包。

- 十四、不可抗力

1、合同双方中的任一方由于受不可抗力事故的影响而不能继续执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明书面文件提交给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、违约终止合同

1、如乙方无正当理由而拖延工期，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天扣款5000元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成全部项目内容的，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

2、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后3天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

2.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部的设备。

2.2、运维期内乙方须按招标文件和投标承诺保证出水水质达到设计，如发现一次不达标的扣款5000元，并追究由此引起的所有相关责任。

2.3、乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

3、一旦甲方根据本合同终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式与其他投标人签订合同。

- 十六、争议的解决

凡有关本合同产生的争端，双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地法院提起诉讼。

- 十七、破产终止合同

当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 十八、合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

- 十九、适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

- 二十、主导语言与计量单位

1、合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

2、除技术要求中另有规定外，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 二十一、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 二十二、合同文件及资料的使用

1、除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的内容或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用本招标文件中所列的任何文件和资料。

3、除合同本身以外，本招标文件中列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还对方。

- 二十三、合同生效及其他

本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字或盖章，双方加盖印章后生效。

- 二十四、合同份数

本合同一式七份，双方各执三份，其中一份合同交乐清市中源建设咨询有限公司存档。

- 二十五、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、招标人的招标文件与补充文件；

2、中标人投标文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、中标通知书。

甲    方：（盖章）                       乙    方：（盖章）

法定代表人 法定代表人

或授权代表人（签字或盖章）：        或授权代表人（签字或盖章）：

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

签订时间：                                                                   签订地址：

第二卷

# 第五章  招标内容及要求

一、招标说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、本次招标项目招标人为温州公用事业发展集团乐清水务有限公司，实际需求人为乐清水务下属乐水市政工程有限公司。投标人中标后与乐清水务下属乐水市政工程有限公司签订具体合同，合同签订后由乐清水务下属乐水市政工程有限公司履行招标人的相关义务与职责。

二、项目概况

乐清市乐濠河东塔公园上游段排水暗渠整治工程污水处理设施主要服务于乐濠河上游暗渠截流合流制污水，处理设施规模按50 m3/h(12~16h运行，夜间不运行或者低负荷运行)。

1、进出水水质

1）设计进水水质要求

一体化污水处理设施投标人应对该暗渠内的污水(合流排水)进行现场取样检测水质(取样时应关闭上游活水管)，根据取样检测水质结果确定设计进水水质。招标人提供的水质数据仅供参考。投标人在报名完成后向招标人获取水质取样检测相关数据，根据进水数据完成本项目一休化设备的设计优化方案。

2）设计出水水质要求

结合乐濠河东的水环境功能水体要求、实际水体水质，处理尾水排放标准参照《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)执行:氨氮≤1.5mg/L，总磷≤0.3mg/L，COD≤30mg/L，TN≤10mg/L，其他指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准执行。

2、处理工艺设计

本工程以截流合流制污水作为主要处理对象，综合暗渠现状水质、工艺特性等因素，结合乐清实际用水特点和同类型污水处理的工程实际经验，并考虑到出水水质以及出水稳定性等要求，本次工程采用高效沉淀池+曝气好氧池作为主要处理工艺技术。

3、工艺流程

因项目河道沿线无支流、污染源单一且集中，适合采用"集中处理后回补河道"的整治方式，工艺流程为:暗渠截流污水→提升泵站→调节池→阀门井→一体化设备处理→出水回补乐濠河。对于污泥处理，先暂存至污泥池，定期委外处置。

4、一体化污水处理设备

设计图纸和清单采用高效沉淀池+主体曝气好氧池处理工艺，仅供参考。根据专家论证意见主体处理工艺要特别注意对氨氮等有机物的处理，采用高效沉淀池+活性污泥法或生物膜法或 MBR法，还应考虑格栅、沉砂等功能。投标人须对本项目进行二次优化设计，并提供详细的设计方案和设备清单。

5、处理设施规模按50㎡3/h(12~16h运行，夜间不运行或者低负荷运行)。主体工艺设备可采用活性污泥法或生物膜法或MBR法等相关出水达标工艺。处理工艺成套设备的箱体数量以及尺寸以投标人的供货为准。设备间采用高强度的隔音降噪措施和除臭措施，一体化污水处理设备建议半地下式。

6、本项目除所有土建部分外，其他本项目污水处理涉及的设备、管道、线缆、电器等均包含在投标报价中。

三、设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 调节池（污泥池）主要设备 | 水泵 | 50m3/h,H=9.0m,P=4.0kW | 台 | 2 | 一用一备。自动耦合安装，配不锈钢导杆及链条;配套提供现控柜，同时含泵至现控柜之间的电缆。 |
| 1.2 |  | 自耦底座 | 成品 | 个 | 2 | 与潜水排污泵配套供给 |
| 1.3 |  | 不锈钢导轨 | SS304 | 个 | 4 | 与潜水排污泵配套供给 |
| 1.4 |  | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 1.5 |  | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 1.6 |  | 可拆式双法兰传力接头 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 1.7 |  | 柔性接头 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 1.8 |  | 压力管道 | DN100，SS304 | 米 | 7 | φ108×4，至出水阀门井 |
| 1.9 |  | 钢制90°弯头(双盘) | DN100，SS304 | 个 | 4 |  |
| 1.10 |  | 电磁流量计 | DN100 (0~100m³/h) | 个 | 1 |  |
| 1.11 |  | 双法兰同心异径管 | DN50×DN100，SS304 | 个 | 2 |  |
| 1.12 |  | 三通(三盘) | DN100×DN100，SS304 | 个 | 1 |  |
| 1.13 |  | 刚性防水套管(A型) | DN100 | 个 | 5 |  |
| 1.14 |  | 刚性防水套管(A型) | DN150 | 个 | 1 |  |
| 1.15 |  | 雷达液位仪 | 量程: 0~10m | 个 | 2 |  |
| 1.16 |  | 管道支架 |  | 个 | 3 |  |
| 1.17 |  | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8~260/3~740/C/S | 套 | 2 | 具体需由设备厂家核算规格 |
| 1.18 |  | 钢制90°弯头(双盘) | DN150，SS304 | 个 | 1 |  |
| 1.19 |  | 污泥泵 | 50m³/h, H=6.0m, P=4.0kW | 套 | 2 | 一用一备，配套耦合支架、镀锌导杆和不锈钢提升链 |
| 1.20 |  | 水泵控制柜 | 含水泵至控制柜全部电缆 | 套 | 1 | 由水泵厂家全套提供 |
| 1.21 |  | 钢盖板 | 地面均布荷载≥20kN/m2 | 平方 | 6.5 | 8mm厚防滑的花纹钢板，表面热镀锌,同时应采用锁扣装置固定 |
| 2.1 | 高效沉淀池主要设备 | 一体化整体箱体 | 主体尺寸8.0×3.0×3.2m；材质：不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 2.2 |  | 搅拌机（混凝区） | 不锈钢，N=0.37kW，顶装式 | 套 | 1 | 电机带调速装置 |
| 2.3 |  | 搅拌机（絮凝区） | 不锈钢，N=0.37kW，顶装式 | 套 | 2 | 电机带调速装置 |
| 2.4 |  | 排泥泵（沉淀区） | Q=42m3/h，H=18m，N=4kW，铸铁材质 | 套 | 1 | 架、镀锌导杆和不锈钢提升管，电机带调速装置，配套耦合 |
| 2.5 |  | 其它 | 设备内部管路阀门线缆等 | 项 | 1 |  |
| 3.1 | 主体工艺处理设备主要设备 | 一体化整体箱体 | 设备箱体主体尺寸20.0×3.0×3.2m； 材质：不锈钢 | 套 | 1 | 可分成2个10m长的箱体 |
| 3.2 |  | 组合填料（好氧池） | Φ150mm，填充率70%，材质：PP+纤维 | 批 | 1 |  |
| 3.3 |  | 穿孔曝气管 （好氧池） | 材质：UPVC，好氧池均布 | 批 | 1 |  |
| 3.4 |  | 微孔曝气器（好氧池） | 材质：EPDM+ABS，好氧池均布，Φ215mm | 批 | 1 |  |
| 3.5 |  | 斜管填料 （沉淀池） | 沉淀池均布，Φ80mm，斜长1m，安装角度60°，材质：PP | 批 | 1 |  |
| 3.6 |  | 排泥泵 （沉淀池） | Q=42m3/h，H=18m，N=4kW，铸铁材质 | 套 | 1 | 电机带调速装置，配套耦合支架、镀锌导杆和不锈钢提升键 |
| 3.7 |  | 其它 | 设备内部管路阀门线缆等 | 项 | 1 |  |
| 4.1 | 设备房主要设备 | 成品设备房 | 主体尺寸 ¦ 5.0×4.0×2.60（坡顶）m | 座 | 1 | 防腐木 |
|  |  |  | 1.5*2.0mH | 扇 | 1 | 门 |
| 4.2 |  | 电气自控系统 |  | 套 | 1 | 一体化设备厂家提供 |
| 4.3 |  | 罗茨鼓风机 | Q=10.5m³/min，H=40Kpa，N=15kW | 台 | 2 | 一体化设备厂家提供 |
| 4.4 |  | 混凝剂加药箱 | V=1500L，配搅拌机、低液位控制装置 | 套 | 1 | 一体化设备厂家提供 |
| 4.5 |  | 混凝剂加药计量泵 | Q=10L/h，电磁隔膜计量泵 | 台 | 1 | 一体化设备厂家提供 |
| 4.6 |  | 絮凝剂加药箱 | V=1500L，配搅拌机、低液位控制装置 | 套 | 1 | 一体化设备厂家提供 |
| 4.7 |  | 絮凝剂加药计量泵 | Q=10L/h，电磁隔膜计量泵 | 台 | 1 | 一体化设备厂家提供 |
| 4.8 |  | 灭火器 | MFZ/ABC3手提式干粉灭火器 | 具 | 2 |  |
| 4.9 |  | 摄像头 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 污水管 |  | DN100，SS304 | 米 | 12 | Φ108×4，调节池至高效沉淀池处理设备之间管道，含弯头等附件 |
| 6 | 污水管 |  | DN200，SS304 | 米 | 20 | Φ219×8，高效沉淀池处理设备至主体处理设备之间管道，含弯头等附件 |
| 7 | 尾水排放管 |  | DN200，SS304 | 米 | 50 | Φ219×8，主体处理设备至泵池之间管道 |
| 8 | 污泥管 |  | DN150，SS304 | 米 | 30 | Φ108×4，含弯头等附件 |
| 9 | 电气附属设施 |  |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 给水管（配套DN20水表，明装） |  | DN50/DN25，钢塑复合管 | 米 | 30 | PN1.6MPa，螺纹连接，埋地敷设，具体按实计量 |
| 11 | 全天候高清摄像机 |  | 400W，星光级，8光学变倍 | 只 | 1 |  |
| 12 | 视频抱杆机箱 |  | 含1光4电交换机1只，及其他附件 | 只 | 1 |  |
| 13 | 视频立杆 |  | 6m杆高，带1m安装支架 | 套 | 1 |  |
| 14 | 进出水水质检测设备 |  | 检测指标包含但不限于COD、BOD₃、SS、氨氮(NH,-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、PH等 | 套 | 1 |  |
| 15 | 配套自控系统 |  | 包括泵井和调节池的提升泵的控制、启闭机的控制等 | 套 | 1 |  |
| 泵站部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵 |  | 流量100m³/h，扬程6.0m，功率4.0kW | 个 | 2 | 一用一备，配套提供现控柜 |
| 2 | 自耦底座 |  |  | 个 | 2 | 与潜水排污泵配套供给 |
| 3 | 不锈钢导轨 |  | 材质SS304 | 个 | 4 | 与潜水排污泵配套供给 |
| 4 | 止回阀 |  | DN150 | 个 | 2 |  |
| 5 | 闸阀 |  | DN150 | 个 | 2 |  |
| 6 | 可拆式双法兰传力接头 |  | DN150 | 个 | 2 |  |
| 7 | 柔性接头 |  | DN150 | 个 | 2 |  |
| 8 | 压力管道 |  | DN150，材质SS304， | 米 | 6 | 规格φ159×6，至出水阀门井。 |
| 9 | 钢制90°弯头(双盘) |  | DN150，材质SS304 | 个 | 2 |  |
| 10 | 刚性防水套管(A型) |  | DN150，钢 | 个 | 6 |  |
| 11 | 双法兰同心异径管 |  | DN100×DN150，材质SS304 | 个 | 2 |  |
| 12 | 三通(三盘) |  | DN150×DN150，材质SS304 | 个 | 2 |  |
| 13 | 粗格栅 |  | 尺寸H×B=1300×1200，材质SS304 | 套 | 2 | 栅条间隙30mm，可组装 |
| 14 | 细格栅 |  | 尺寸H×B=800×800，材质SS304 | 套 | 1 | 栅条间隙10mm，可组装 |
| 15 | 铸铁镶铜方闸门 |  | 600×600 | 套 | 1 |  |
| 16 | 手电两用启闭机 |  | QDA-45，启闭力4T，电机功率1.5kW | 个 | 1 | 配套提供现控柜及电缆 |
| 17 | 铸铁镶铜方闸门 |  | 1000×1000 | 套 | 1 |  |
| 18 | 手电两用启闭机 |  | QDA-90，启闭力6T，电机功率2.2kW | 个 | 1 | 配套提供现控柜及电缆 |
| 19 | 管道支架 |  |  | 个 | 2 | 参见03S402-33 |
| 20 | 雷达液位仪 |  | 量程0~10m | 个 | 2 |  |
| 21 | 电磁阀 |  | DN150，压力1.0MPa | 个 | 2 |  |
| 22 | 钢盖板 |  | 地面均布荷载≥20kN/m2 | 平方 | 4 | 8mm厚防滑的花纹钢板，表面热镀锌,同时应采用锁扣装置固定 |
| 23 | 尾水排放管 |  | DN200，材质PE管 | 米 | 10 | PE100 SDR21 0.8MPa dm250×11.9 |
| 24 | 水泵控制柜 |  | 含水泵至控制柜全部电缆 | 项 | 1 | 由水泵厂家全套提供 |
| 25 | 变压器进线电缆 |  | 根据现场自行测量 | 项 | 1 |  |

注：

- 以上清单、图纸（见附件）供参考，投标人可以根据优化方案进行调整和增加内容，费用包含在投标总价内。

- 投标人需提供招标设备能够正常有效运行及运维所需的货物及附属设备或线缆、材料，若清单中有漏计相关附属设备或材料的投标人须在清单中予以补充，费用包含在投标总价内。

3、设备完成后可进行远程控制。投标人需向招标人提供数据点表并开放程序端口，留数据接口，数据可以接入排水平台，费用包含在投标总价内。

4、由于本项目安装地点在乐清东塔公园内，设备外表面须与周边环境协调，设备箱体外表面须进行喷漆涂绘美化，中标人提供实施方案经招标人审核同意后进行施工，费用包含在投标报价中。

5、投标人须去项目实施地进行认真的实地考察，以获取准确的施工场地、周边环境、进水水质等各种因素，充分考虑后进行报价，自行承担报价风险。

四、一体化污水处理设施供货注意事项

1、本设施位于东塔公园内，现场无大型运输车和吊装车进出条件，供货商应考虑现场组装安装的可行性和成本。一体化设备安装方式可采用吊装或组装方式安装，具体由设备厂家根据现场实际确定。如设备进出施工现场，确实有必要的，中标人可以向招标人申请拆除东塔公园内局部围墙，费用由招标人承担。

2、由于东塔公园内环境因素的影响，本项目占地面积（含调节池）不得超过120平方米。，投标人需合理布局设备位置，提供最佳的方案。

3、东塔公园为众多群众的休闲娱乐活动场所，且距离暗渠对侧居民楼很近，设备间运行应满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的1类声环境功能区的环境噪声等效声级限值。鼓风机应采用低分贝设备，并在进排风口进行消音处理。设备间应采用高强度的隔音降噪措施以降低设备房外的噪音。项目验收时需提供第三方噪声检测报告。

4、供货商应供货时须提供监控设施、进出水水质监测设施及配套自控系统（包括泵井和调节池的提升泵的控制）。

5、供货商需提资产品的安装条件，如荷载（重量），体量尺寸等。

6、在项目实施期间，中标人的工作人员出现意外事故导致人员伤亡的情况，均由中标人自负责任，各投标人须在报价中考虑风险。

## 五、主要服务要求

1、安装调试

1.1、中标人必须派出经验丰富的工作人员到现场进行安装、调试，所需费用应包含在报价内。如因中标人责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用及中标人安装过程中造成的配件损失由中标人承担。

1.2、送货安装地点：按招标人要求。

1.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

1.4、投标人需在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

2、质保期

- 2.1、本次招标所有设备质保期均为1年（招标文件另有规定的除外），质保期以项目验收合格之日起计算。质保期内如出现质量问题（非人为损坏），由中标人负责包修、包换、包退，并承担修理调换的全部费用。

## 2.2、乙方必须有常用零配件的库存。

## 3、运维服务期

3.1、本项目运维服务期为12个月，从全部设备验收合格之日起。

3.2、运维期间，投标人应派有经验的技术人员每日进行对设备进行操作和日常管理与维护；负责对其提供的设备故障进行现场维修、损坏件更换。投标人须保证设备正常运行，并对设备进行日常维护的基础上对应建立专人负责制，制定操作维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台账。投标人须根据情况每日向招标人作运营维护工作报告。自觉接受招标人的监督考核和不定期的工作抽查。

3.3、投标人须提出具体运维方案和计划，一旦中标，严格按运维方案实施。

3.4、投标人对所供设备应定期检查和维护，需要维修的及时予以维修。

3.5、投标人每半个月给招标人提供一份水质分析报告。

3.6、在运维期结束时，须由专业技术人员对所有设备进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

3.7、投标人在运维过程中须自行提供便携式多参数（包括化学需氧量，总磷，氨氮，TN）测定仪、便携式溶解氧测试仪、便携式酸度计等项目所需的相关设备。

3.8、在运维期结束时，须由专业技术人员对所有设备进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

3.9、设备故障维修完成后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

3.10、运维期间，所产生的（除水电费、药剂费、污泥处置费由招标人承担外）人工费、日常维护维修费、设备维修维护费、水质检测费、设备设施维修费、日常办公及管理费、针对性的应急预案编制审查费、日常职业卫生管理费、税等所有费用均由中标人负责，费用包含在投标报价中。

4、培训

4.1、中标人有义务对招标人正常使用和维护设备提供免费培训。

4.2、中标人提供一次针对本次招标设备的操作和维护培训，为期至少7天时间，直到操作人员学会为止。

4.3、进行现场培训（培训内容包括设备安装、操作、使用、维护保养及结构原理等），直至操作人员能完全掌握一体化污水处理设施的使用与操作，并提供书面培训资料。

5、验收及调试运行

5.1、调试运行

投标人必须为在合同项下招标的设备在调试运行期间提供技术服务，技术服务的范围和要求见技术规范的相应部分。调试运行过程中所产生的费用（含人工费、差旅费、耗材等）均由中标单位承担。在调试运行期间，若发现设备质量有问题中标人应无条件免费更换，中标人应无条件重新检测并调试直至交工验收合格交付使用。

5.2、验收

设备通过调试运行后，最终通过招标人组织的验收。如设备安装完成后达不到设计要求和投标承诺的，验收不通过，进行如下违约处理：

如因水质检测不合格导致的验收不通过，中标人须进行整改，整改期间向招标人支付5000元/天的违约金，超过10天未完成整改的，除违约金外，履约保证金不予退还，投标人需退回所有货款，并承担排放不达标所带来的法律责任，赔偿由此造成的所有损失。

六、商务条款

1、付款方式：

（1）中标人应向招标人提供合同总价5％的履约保证金（汇款至招标人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函），履约保证金在运维期满无质量和服务问题后30日内无息退还。

（2）签订合同，中标人设备运至施工现场后支付合同总价的30%；

（3）合同设备全部完工，水质检测达标并验收合格后30日内，支付至合同总价的85％；

（4）12个月运维期满无质量和服务问题后30日内，支付至合同总价的100％。

（5）付款时中标人须提供增值税专用发票。

（6）如中标人承诺运维期为18个月（原来12个月基础上延长6个月）或24个月（原来12个月基础上延长12个月）的，则项目验收后剩余合同总价的15%付款调整如下：12个月运维期满后30日内支付至合同总价的92％，18个月或24个月运维期满无质量和服务问题后30日内支付至合同总价的100％。

2、工期

在签订合同后60日历天内完成全部供货安装、调试工作；通过验收后提供12个月运维服务。

七、工作范围：

根据招标文件，各投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1、提供完整成套的货物；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、保管、就位，完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在招标人的配合下通过的验收；

3、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行培训；

4、调试运行技术服务；

5、质保期内维保及维修；

6、运维服务；

7、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

八、其他

1、招标代理服务费

(1)本次招标代理服务费为29750元，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账号：户名：乐清市中源建设咨询有限公司；账号：33001627573053004451；开户行：中国建设银行乐清支行营业部。

（2）中标人在规定的时间内未主动与招标人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

# 第三卷

# 第六章  投标文件格式

附件一

投  标  函

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司：

（投标人全称）授权       （授权代表名称）       （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的       （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：

投标文件一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我方中标，我方承诺在招标文件规定期限内完成本项目。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

8、与本招标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

电子邮箱：               电话：                 传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（一）

开标一览表

投标人名称：             招标编号：                      报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 乐清市乐濠河东塔公园整治项目一体化设备招标及安装工程 | 大写： 小写： |

注：1、开标一览表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用。

★2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

分项报价表

投标人名称：：                     招标编号：                报价单位：人民币元

| 序号 | - 设备名称 | - 品牌规格型号 | - 单位 | - 数量 |  | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 运维期服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：★1、不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2、此表的合计总价应与 “开标一览表”中的投标总价相一致。

3、表格可以延续。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

产品数量、配置及主要技术参数表

| 序号 | 工程名称/项目位置 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

注：产品详细配置、技术应另页描述。

附件四（一）

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

附件四（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

附件五

法定代表人授权书

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：               性别 ：        年龄：

详细通讯地址：                   电子邮箱：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权委托日期：            年             月          日

（粘贴授权代表身份证复印件或影印件）

★注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

附件六

项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按评分细则要求提供。

投标人（盖章）：

附件七

项目人员配置表

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 姓名 | 担任本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/资格 | 文凭 | 类似服务的经历、业绩、是否有相关证书等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按评分细则要求提供。

2、列入本表人员如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标人（盖章）：

附件八

承诺函

温州公用事业发展集团乐清水务有限公司

乐清市中源建设咨询有限公司：

我公司承诺如因水质检测不合格导致的验收不通过，我公司立即进行整改，整改期间向招标人支付5000元/天的违约金，超过10天未完成整改的，除违约金外，履约保证金不予退还，我公司需退回所有货款，并承担排放不达标所带来的法律责任，赔偿由此造成的所有损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供此函做无效投标处理。