温州市国有企业

采 购 文 件

项目编号：WZJHCG-20250421

项目名称：温州市能源发展有限公司所属光伏电站、风电场及充电站电气设备预防性试验服务

采购方式：公开招标

采 购 人:温州市能源发展有限公司

平阳西湾风力发电有限公司

采购代理机构:浙江巨合建设项目管理有限公司

二〇二五年四月

目    录

投标须知前附表	6

第一部分   投标供应商须知	8

一、 说   明	8

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	12

六、 授予合同	15

第二部分   合同主要条款	18

第三部分   附   件	29

第四部分   采购内容及要求	40

第五部分   评标原则及方法	44

注：采购文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市工业与能源集团所属温州市能源发展有限公司关于温州市能源发展有限公司所属光伏电站、风电场及充电站电气设备预防性试验服务项目（其他类）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定，浙江巨合建设项目管理有限公司受温州市能源发展有限公司、平阳西湾风力发电有限公司的委托，就其温州市能源发展有限公司所属光伏电站、风电场及充电站电气设备预防性试验服务采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标供应商前来投标。

- 一、项目编号：WZJHCG-20250421

- 二、项目名称：温州市能源发展有限公司所属光伏电站、风电场及充电站电气设备预防性试验服务

- 三、项目性质：其他类国企采购（非政府采购）

- 四、采购方式：公开招标

- 五、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算（元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市能源发展有限公司所属光伏电站、充电站电气设备预防性试验 | 1 | 项 | 183000 | 温州市能源发展有限公司所属光伏电站、充电站电气设备预防性试验，具体内容详见采购文件第四部分。 |
| 2 | 平阳西湾风电场电气设备预防性试验 | 1 | 项 | 158000 | 平阳西湾风电场电气设备预防性试验，具体内容详见采购文件第四部分。 |

- 六、投标供应商资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2.截至投标截止日前，投标人未被列入“信用中国网”(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内；

3.具备国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试三级及以上；

4.本项目不接受联合体投标。

- 七、报名、采购文件的获取、发售时间及地点等：

1.报名时间：即日起至投标文件递交截止时间止(双休日及法定节假日除外，未购买采购文件的投标供应商拒绝参加投标)；

2.采购文件获取方式：可在温州国企采购平台https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/或者温州市工业与能源集团https://www.wzgyjt.com/col/col262/index.html下载采购文件，将报名时须提交的以下资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜，采购代理机构将对报名资料进行审核。

3.采购文件售价(元)：人民币500元整(售后不退)

4.采购文件获取地址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1601室或报名资料扫描发送至招标代理机构报名邮箱（3670981329@qq.com）。

- 八、报名时须提交以下文件资料：

1.报名单位介绍信或授权书；

2.供应商有效的工商营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

3.报名登记表；

4.供应商认为需要提供的其他资料。

- 九、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间：2025年5月7日上午 09:30（北京时间）

2.递交地点：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1601室

3.开标时间：2025年5月7日上午09:30（北京时间）

4.开标地点：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1601室

- 十、投标保证金

投标保证金额：叁仟元整（¥3000元）。（供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为供应商银行账户或提供担保机构出具的保函）

户名：浙江巨合建设项目管理有限公司

账号：201000353342385

开户银行：浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司新桥支行高翔分理处

保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。

供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

- 十一、其他

1.采购公告期限：7个日历日，以公告发布次日起计；

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告期限届满之日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

3.温州市工业与能源发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市工业与能源发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

5.投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

- 十二、联系人及联系方式

采购人：温州市能源发展有限公司、平阳西湾风力发电有限公司

地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦22楼

联系人：潘先生

联系电话：13655779008

采购代理机构名称：浙江巨合建设项目管理有限公司

地址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1601室

联系人：叶光亮/金丽君

联系电话：15558999362

采购监管部门：温州市工业与能源发展集团有限公司纪检监察室

联系人：龚先生

联系方式：0577-55598012

温州市能源发展有限公司

平阳西湾风力发电有限公司

浙江巨合建设项目管理有限公司

2025年4月21日

温州市工业与能源集团所属温州市能源发展有限公司关于温州市能源发展有限公司所属光伏电站、风电场及充电站电气设备预防性试验服务项目（其他类）的征求意见公示

浙江巨合建设项目管理有限公司受温州市能源发展有限公司、平阳西湾风力发电有限公司的委托，就温州市能源发展有限公司所属光伏电站、风电场及充电站电气设备预防性试验服务项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

- 一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

- 二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2025年4月24日16：30前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江巨合建设项目管理有限公司，外地可传真送达，传真：0577-86006686，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：3670981329@qq.com或邮寄至我公司。

- 三、联系方式：

联系人：金女士

联系方式：19906675320

联系地址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1601室

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

- 四、附件：采购文件

温州市能源发展有限公司

平阳西湾风力发电有限公司

浙江巨合建设项目管理有限公司

2025年4月21日

- 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1. | 项目名称 | 温州市能源发展有限公司所属光伏电站、风电场及充电站电气设备预防性试验服务 |
| - 2. | 项目编号 | WZJHCG-20250421 |
| - 3. | 采购方式 | 公开招标 |
| - 4. | 采购预算（最高限价） | ▲本项目采购预算为人民币341000元整，投标供应商的投标报价超过采购预算（或最高限价）的，按无效标处理。 |
| - 5. | 采购人 | 温州市能源发展有限公司、平阳西湾风力发电有限公司 |
| - 6. | 采购代理机构 | 浙江巨合建设项目管理有限公司 |
| - 7. | 评标办法 | 综合评分法 |
| - 8. | 采购内容 | 温州市能源发展有限公司所属光伏电站、风电场及充电站电气设备预防性试验服务（详见采购内容及要求）。 |
| - 9. | 投标供应商 资格要求 | 见采购公告中的要求 |
| - 10. | 踏勘现场 | 不组织 |
| - 11. | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| - 12. | 投标货币 | 人民币 |
| - 13. | 投标语言 | 中文 |
| - 14. | 投标文件份数 | 正本壹份，副本伍份 |
| - 15. | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| - 16. | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按采购文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| - 17. | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分别包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| - 18. | 投标保证金 | 见采购公告。 |
| - 19. | 履约保证金 | 不要求。 |
| - 20. | 付款方式 | 详见合同。 |
| - 21. | 采购文件发售时间及获取方式 | 公告发布之日起即可下载； |
| - 22. | 投标截止时间 | 见采购公告。 |
| - 23. | 投标文件递交地点 | 见采购公告。 |
| - 24. | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：见采购公告。 开标地点：见采购公告。 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。 |
| - 25. | 开评标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标人送达投标文件的正序，同时开启技术资信标、开启商务（报价）标，然后进入技术专家评审流程； （6）确认开标结果：投标人授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认； （7）宣布开标结束； （8）投标人授权代表未参加开标会议，未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议； （9）将开启的投标文件送交评标委员会评审。 |
| - 26. | 评审小组的 组建 | 公开招标小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| - 27. | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件扫描件电子版发给浙江巨合建设项目管理有限公司备案：邮箱：3670981329@qq.com。 |
| - 28. | 免责声明 | 1、供应商自行承担采购过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商采用采购过程的全部费用。 2、供应商在参与本项目采购、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| - 29. | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、报价响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分   投标供应商须知

## 一、 说   明

1.   本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规组织和实施。

2.   合格投标供应商

合格供应商要求以本项目采购公告及供应商须知前附表中描述为准

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

- 1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.   采购文件的澄清

2.1  投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购单位，该通知可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购单位解释为准。

- 3.   采购文件的修改

3.1  采购单位对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在投标截止时间前，在温州市国企采购平台和温州市工业与能源集团网官网等信息媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在温州市国企采购平台和温州市工业与能源集团网官网等信息媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

- 3.1  投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

3.1.1技术资信标

（1）投标函                                                  （附件一）

（2）资格证明文件                                            （附件三）

a.法定代表人身份证明

b.法定代表人授权书

c.投标供应商有效营业执照（提供复印件并加盖投标人公章）

d.国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试三级及以上（提供证书复印件并加盖投标人公章）

f.无重大违法记录声明书

g.信用记录查询结果

h.投标保证金缴纳凭证（加盖投标人公章）

i.投标供应商认为需要提供的其他认证、资质证明文件（复印件加盖投标人公章）

（3）商务条款、技术规格偏离表                                （附件四）

（4）投标供应商综合实力

（5）类似项目业绩                                            （附件五）

（6）实施方案

（7）安全保障措施

（8）质量保证措施

（9）服务承诺

（10）项目组人员配置情况                                     （附件六）

（11）设备配置情况

（12）增值服务、优惠条件

（13）评分细则中要求提供的资料

（14）投标人认为需要提供的文件和资料

3.1.2商务（价格）标

（1）投标报价一览表                                         （附件二）

- 3.2  投标文件格式

投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写、编写目录和页码并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。

4.   投标报价

4.1  ▲投标报价是指投标供应商有关本项目实施所涉及的一切费用，包括但不限于服务费、培训费（包括服务人员为满足国家相关规定的上岗资格进行的培训、考证费）、人工费、劳保费、管理费、保险费、加班费、评估验收过程中涉及到的相关费用（如交通、食宿、专家费等）、招标代理服务费、合理利润及税金等全部费用，实行总价包干。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价内。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些设备，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购单位不接受任何选择报价，对任何设备或服务只允许一个报价。

4.5  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  ▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

5.1  ▲投标供应商须按照投标保证金（金额详见《采购公告》）的要求提交投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

5.2  中标供应商的投标保证金在与采购人签订了合同后且合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

5.3  如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

(1) 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

(2) 中标供应商未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

(3) 中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

(4) 投标供应商在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

(5) 经监督管理部门审查认定投标供应商有违反有关法律法规的行为。

上述投标保证金不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，投标供应商还要承担赔偿责任。

6.   投标有效期

6.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.   投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（价格）标各一式陆份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本伍份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  合同原件等另行密封，并由法定代表人或经正式授权的代表签署与投标文件一起递交。

7.3  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或投标供应商授权代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.4  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.5  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记

8.1  ▲投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”（正本壹份、副本伍份）、“商务（价格）标”（正本壹份、副本伍份）分别密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、 投标文件的递交

- 1.   投标文件的递交

- 1.1▲投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，同时递交法定代表人授权书（原件）和投标供应商代表有效身份证件（原件）等，由评标委员会确认其投标资格。如以上资料密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效。

- 2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

- 3. ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封的投标文件；

3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》及有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1  采购人按采购文件规定的时间、地点开启投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件。

1）开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

2）开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标人代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

3）开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标人代表有效身份证件（原件）、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、投标保证金缴纳凭证，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

3.2  投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.3▲投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

4）报价超过采购文件中规定的采购预算（或最高限价）的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

6）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

7）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、服务期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.6  评标委员会对各投标人的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被否决。

3.7  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.8  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.9  ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.12 根据《温州市市属国有企业采购管理办法》相关条款规定，采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 5.   推荐中标候选人

5.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选人顺序直接确定中标人。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人综合得分（即技术资信分与商务（价格）分之和）由高到低顺序排列，综合得分前二名的投标人作为该项目第一中标候选人、第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委抽签决定排序）。

5.3  排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人，或重新组织采购。

- 5.4  采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 6.  评标细则详见“评标原则及方法”。

## 六、 授予合同

- 1.   确认中标人

1.1  采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

1.2  中标人确定之日起2个工作日内，在温州国企采购平台和温州市工业与能源集团网等发布公告的网站上公示中标结果，中标公告期限为3日。

- 2.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

- 3.   授标时更改采购设备数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购设备的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

- 4.   签订合同

4.1   ▲中标供应商应在收到中标通知书后与采购人签订合同。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

- 5.   履约保证金

不要求。

- 6.   质疑与投诉

6.1 投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自采购公告期限届满之日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。本条中所规定的应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.2 采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

6.3 投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或负责人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6.4 采购监督管理部门：温州市工业与能源发展集团有限公司纪检监察室，联系电话：0577-55598012。

6.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.6 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由负责人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.7 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已经提出过质疑的供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

- 7.   采购代理服务费

7.1  本次项目采购代理服务费（含所需的评审专家费用等其他费用）：采购代理服务费按5500元一次性收取，由中标单位在领取中标（成交）通知书之前支付给代理机构。

7.2  采购代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司松台支行

开户名称：浙江巨合建设项目管理有限公司

开户账号：201000270810592

# 第二部分   合同主要条款

合同编号：WZNF-GFDZ-2025-0401-01

温州市能源发展有限公司光伏电站、充电站电气设备预防性试验

承 包 合 同

甲方：温州市能源发展有限公司

乙方：

合同签订日期：2025年   月

温州市能源发展有限公司所属光伏电站、充电站电气设备预防性试验承包合同

发包方（甲方）：温州市能源发展有限公司

承包方（乙方）：

为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及有关规定，经双方协商后签订本合同。

第一条 工程项目

一、项目内容：温州市能源发展有限公司所属光伏电站、充电站电气设备预防性试验

二、工程地点：

1、双屿光伏电站位于温州市鹿城区康盛路——双屿客运中心；

2、新邦光伏电站位于温州市鹿城区藤桥镇鹿城轻工产业园区盛园路与周徐路交叉口东侧——浙江新邦远大绿色建筑产业有限公司；

3、经开光伏电站位于温州市龙湾区滨海八路五道618号——经开物流园；

4、面粉光伏电站位于温州市洞头区Ｓ７７延伸线——温州市政综合养护基地边；

5、城投光伏电站位于温州市洞头区Ｓ７７延伸线——温州市政综合养护基地；

6、乐清华仪高新园区光伏电站位于温州市乐清市经八路与纬三路交叉路口往北约160米——华仪高新科技园；

7、乐清华仪总部园区光伏电站位于温州市乐清市盐盘工业区经八纬三路208号——华仪电气股份有限公司；

8、丰业光伏电站位于温州市龙湾区滨海二路与金海二道交叉口东北200米——温州市丰业精钇不锈钢有限公司；

9、陶瓷品市场新能源充电站位于鹿城区广化街道派雅门窗温州陶瓷品市场7区；

10、温州国际会议展览中心充电站位于滨江街道会展路温州国际会议展览中心；

11、永川锦园充电站位于鹿城区新永川路与飞霞路交叉口东50米；

12、龙港市下垟郑新能源充电站龙港市下垟郑路69号下垟郑社区办公大楼下垟郑村委停车场；

13、龙港市印刷机械设备智造园新能源充电站位于龙港市印刷机械设备智造园停车场。

三、承包范围和内容：

1、甲方本次所出包的光伏电站为双屿物流光伏电站、新邦远大光伏电站、经开物流园光伏电站、面粉光伏电站、城投光伏电站、丰业一期光伏电站、乐清华仪高新园区光伏电站、乐清华仪总部园区光伏电站；充电站为陶瓷品充电站、会展中心充电站、龙港下垟郑社区充电站、龙港小微园充电站、永川锦园充电站。

（1）光伏电站主要设备包括10kV光伏并网开关柜、10kV站用变1台、10kV PT柜、10kV计量柜、10kV光伏出线柜、箱式变、出线及对侧间隔、站内继电保护自动化设备、汇流箱、电缆等生产配套设施、辅助设施的正常维护、定校、试验及临修抢修试验。

（2）充电站主要设备包括10kV箱式变、10kV PT柜、10kV计量柜、10kV进线柜、充电桩、电缆、站内继电保护自动化设备等生产配套设施、辅助设施的正常维护、定校、试验及临修抢修试验。

2、乙方负责甲方上述各光伏电站、充电站内一次、二次设备及自动装置，直流系统以及远动通讯正常维护、计划性大修试验、小修预试、临修及抢修试验；继保设备、综合自动化设备的正常维护、定校、试验及临修抢修试验；

(1)10kV开闭所（一次、二次设备及自动装置，直流系统以及远动通讯， 10kV母线、#1场用变及其避雷器、场内各10kV电缆、0.4kv电缆、直流电缆、避雷器等全部输变电设备）的大修、小修预试及抢修、临修试验。

(2)10kV箱式变及其附属电缆头、避雷器的预试及抢修、临修。

(3)各光伏电站、充电站全场所有避雷器年度预试。

(4)各光伏电站、充电站电力安全工器具、电动工器具预防性试验；

(5)全场真空开关进行如下试验：测绝缘电阻，主回路对地及断口交流耐压，导电回路接触电阻，分合闸电阻值、分合闸绝缘电阻值、分合闸时间及同期性、分合闸电磁铁的动作电压及超行程试验。

(6)光伏电站、充电站大修、小修、抢修、临修预试等使用的消缺耗材、安装费用等，由乙方承担，全部含在工程承包价中。消缺耗材要求质量合格、优良，符合现场应用，运行使用有保证。

(7)各个光伏、充电站每年定期预试1次，另外各站点每年抢修、临修不超过两次。如超过两次，由双方另行商定，甲方就超过部分应付的相关费用。

(8)检修试验时间：以甲方通知为准。

四、工程承包价：

1、合同总承包价为人民币          （￥        元），含13%增值税。（若遇国家税率政策调整，应按照不含税价不变的原则相应调整含税总价，税率以结算时最新国家政策为准），（即不含税价为      元，税款为      元）。该承包价为乙方正确履行本合同项下义务时甲方所需支付的全部费用，未经甲方书面确认，乙方不得以任何理由要求甲方支付额外费用。

第二条 施工准备

一、甲方

1、组织甲、乙双方及有关部门对开闭所的图纸、原始记录、运行状况及缺陷预先交底，便于检修；

2、遇到主要设备更新或损坏更换时，设备材料费由甲方承担，乙方负责更换和试验；遇到主要设备损坏时乙方应尽力帮助甲方组织备品。如甲方需使用乙方设备备品的，则双方在2026年【    月】前另行结算（日常消耗性材料已包含在乙方承包范围，故该部分不予结算）。

3、甲方提前2周向乙方提供预防性试验检修工作计划，便于乙方安排工作。

二、乙方

1、负责检修管理人员的组织及材料（仅指消耗性材料和辅助材料）、施工机械、检修设备仪器仪表进场；

2、编制检修计划送甲方；

3、检修所需的消耗性材料和辅料由乙方提供；

4、检修期间的餐饮等后勤工作由乙方自行负责安排；

5、检修现场的用水、用电等工作由乙方负责。

第三条 检修期限

一、大修工期十五天，小修预试七天；紧急缺陷或设备故障紧急抢修应立即处理，在乙方接到甲方通知后六小时内到达现场，如因乙方未在规定时间内到达现场展开抢修工作造成弃光损失，则按弃光电量赔偿甲方经济损失；其他缺陷处理的临检工作可在计划性检修预试或双方协商安排的时间内开展。

二、正常的大修、小修、预试经双方协商后，检修前两周，由乙方向甲方发出检修工作计划，甲方负责办理停役手续。

三、如遇下列情况经甲、乙双方现场协商后，工期相应顺延：

1、人力不可抗拒的因素（地震、台风、洪水、雷雨、湿度偏大等）；

2、凡甲方负责供应的设备材料未能保证施工需要或因校验时发现缺陷需要代换而影响工作进度；

3、在施工中如因停电、停水影响工作进度；

4、未按协议规定拨付预付款。

第四条 工程质量及安全责任

一、乙方必须严格按照检修工艺、检修规程和相关标准的要求进行检修，并接受甲方监督。

二、由乙方提供的主要材料（如有，则该部分材料双方另行结算，不包括在本合同价格中），购配件必须按有关规定提供质量合格证书，并进行试验合格后经甲方认可，方可用于工程。

三、由甲方提供的设备、材料、配件也必须具有质量合格证方可使用，对于工程材料改变或代用必须经甲方认可，方可用于工程。

四、乙方在检修进程中应按质量验收标准对检修过的设备进行分项、分部的验收，并对检修、试验数据负责；各设备检修、试验报告应一式二份在工作结束后的十五天内送交甲方，报告内应有检修、试验数据、试验结论意见等，并盖有乙方单位公章；同时乙方还应在每年预试维护结束后3周内提供二份预试性试验报告，报告应包括说明维护中发现的问题、所作的处理、遗留问题（如有）等内容，以便甲方掌握相关情况。

五、根据检修计划，由甲方负责停电申请工作。

六、在光伏电站、充电站工作必须履行工作票手续，按《电力安全工作规程》执行并承担相应安全责任。使用甲方工作票票样。乙方签发工作票，对票面人员是否合适负责。

七、乙方负责工作现场的工作秩序和保持现场所做安全措施的完好，乙方对安全作业负责，若检修进程中因乙方或乙方工作人员原因发生人身财产安全事故，由乙方负责处理并承担全部责任，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方由此产生的全部损失。

八、乙方年度工作结束，应根据一年来工作情况提供年度阶段性总结报告（年度预试工作结束及年终各一份），该报告内容应包括工作概况、工作中发现、处理的问题，以及遗留的问题（如有）、下一步整改方案等内容。

九、乙方指派的现场工作负责人需经过甲方组织的安全规程考试并合格后方可担任。

十、施工期间乙方需遵守甲方光伏电站相关规章制度，如因违反甲方光伏电站相关规定造成一切后果由乙方自行负责并承担双方一切损失。

第五条 工程款的支付和结算

一、甲方在预防性试验及全年维护工作结束，收到乙方出具维护试验报告、阶段性总结报告及开具的增值税专用发票后，甲方在2026年     月份一次性付清全部合同款。

甲方开票信息如下（由于开票信息错填、漏字等造成的后果由乙方承担）：

开票单位名称： 温州市能源发展有限公司

纳税人识别号：913303005850055942

地址、电话：浙江省温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2201、2205-2207、2211、2212室

联系电话：0577-88897507

开户行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司营业部

账号：201000085202935

第六条  违约责任

一、甲方责任：

工程未经乙方同意，甲方擅自提前投运而发生质量或其它问题由甲方承担。

二、乙方责任：

1、维护、定检过程中不规范、不符合规定或因此造成设备损坏及其他损失的，应负责无偿修理或返工。

2、无故拖延维护、定检工期应由乙方赔偿甲方由此产生的实际损失。

3、检修期间乙方的人员、车辆、设备、施工安全由乙方自负。

4、未能按照协议规定履行应急抢修任务，应赔偿甲方由此造成的实际损失。

第七条  附则

一、本合同壹式陆份，甲乙双方各持叁份。

二、本合同自双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章即生效。

三、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改的，经双方协商一致后，可以签订补充协议。

四、为保证本合同的顺利实施，双方可委派联系人协调相关事宜。

五、自双方签章之日起生效，有效期一年（本次采购采用公开招标1+1+1形式，合同期满后，如乙方提供的服务满足甲方要求的，经双方同意合同自动续签，但总合同期限不超过3年）。

六、本协议履行中如发生争议的，双方应友好协商解决，协商无果的，任何一方有权将纠纷提交工程所在地人民法院通过诉讼处理。

甲方（章）：                         乙方（章）：

温州市能源发展有限公司

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

签订日期：2025年  月  日             签订日期：2025年  月  日

合同编号：WZNF-XWFD-2025-0401-01

平阳西湾风电场电气设备预防性试验

承 包 合 同

甲方：平阳西湾风力发电有限公司

乙方：

合同签订日期：2025年   月

平阳西湾风电场电气设备预防性试验承包合同

发包方（甲方）：平阳西湾风力发电有限公司

承包方（乙方）：

为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及有关规定，经双方协商后签订本合同。

第一条 工程项目

一、项目内容：平阳西湾风电场电气设备预防性试验

二、工程地点：平阳西湾风电场

三、承包范围和内容：

风电场开闭所内一次、二次设备及自动装置，直流系统以及远动通讯正常维护、计划性大修试验、小修预试、临修及抢修试验；继保设备、综合自动化设备的正常维护、定校、试验及临修抢修试验；

1、35kV开闭所（一次、二次设备及自动装置，直流系统以及远动通讯，西湾3731线71号塔基至开闭所内西湾3731线35kV开关柜段电缆，35kV母线、#1接地兼场用变及其避雷器、#1SVG连接变及其避雷器，场内各35kV电缆、0.4kV电缆，2条开关柜至风场35kV线路电缆、避雷器等全部输变电设备）的大修、小修、抢修、临修预试。

2、20台35kV箱式变及其附属电缆头、避雷器的预试及抢修、临修预试。

3、风电机组发电机的大修、小修、抢修、临修预试。（电控柜的主空开、铜排及发电机）。

4、全场所有避雷器年度预试。

5、各注油设备的油样化验试验；

6、风电场电力安全工器具、电动工器具预防性试验；

7、全场真空开关进行如下试验：测绝缘电阻，主回路对地及断口交流耐压，导电回路接触电阻，分合闸电阻值、分合闸绝缘电阻值、分合闸时间及同期性、分合闸电磁铁的动作电压及超行程试验。

8、风电场大修、小修、抢修、临修预试等使用的消缺耗材、安装费用等，由乙方承担，全部含在工程承包价中。消缺耗材要求质量合格、优良，符合现场应用，运行使用有保证。

9、每年定期预试1次，另外抢修、临修不超过四次。如超过四次，由双方另行商定，甲方就超过部分应付的相关费用。

10、检修试验时间：以甲方通知为准。

四、工程承包价：

1、合同总承包价为人民币          （￥        元），含13%增值税。（若遇国家税率政策调整，应按照不含税价不变的原则相应调整含税总价，税率以结算时最新国家政策为准），（即不含税价为      元，税款为      元）。该承包价为乙方正确履行本合同项下义务时甲方所需支付的全部费用，未经甲方书面确认，乙方不得以任何理由要求甲方支付额外费用。

第二条 施工准备

一、甲方

1、组织甲、乙双方及有关部门对开闭所的图纸、原始记录、运行状况及缺陷预先交底，便于检修；

2、遇到主要设备更新或损坏更换时，设备材料费由甲方承担，乙方负责更换和试验；遇到设备损坏时乙方应尽力帮助甲方组织备品。如甲方需使用乙方设备备品的，则双方在2026年【    月】前另行结算（日常消耗性材料已包含在乙方承包范围，故该部分不予结算）。

3、甲方提前2周向乙方提供预防性试验检修工作计划，便于乙方安排工作。

二、乙方

1、负责检修管理人员的组织及材料（仅指消耗性材料和辅助材料）、施工机械、检修设备仪器仪表进场；

2、编制检修计划送甲方；

3、检修所需的消耗性材料和辅料由乙方提供；

4、检修期间的餐饮等后勤工作由乙方自行负责安排；

5、负责检修期间用电、用水的政策处理。

第三条 检修期限

一、大修工期十五天，小修预试七天；紧急缺陷或设备故障紧急抢修应立即处理，在乙方接到甲方通知后六小时内到达现场，如因乙方未在规定时间内到达现场开展抢修工作造成弃风损失，则按弃风电量赔偿甲方经济损失；其他缺陷处理的临检工作可在计划性检修预试或双方协商安排的时间内开展。

二、正常的大修、小修、预试经双方协商后，检修前两周，由乙方向甲方发出检修工作计划，甲方负责办理停役手续。

三、如遇下列情况经甲、乙双方现场协商后，工期相应顺延：

1、人力不可抗拒的因素（地震、台风、洪水、雷雨、湿度偏大、风速超过10m/s等）；

2、凡甲方负责供应的设备材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要代换而影响工作进度；

3、在施工中如因停电、停水影响工作进度；

4、未按协议规定拨付预付款。

第四条 工程质量及安全责任

一、乙方必须严格按照检修工艺、检修规程和相关标准的要求进行检修，并接受甲方监督。

二、由乙方提供的主要材料（如有，则该部分材料双方另行结算，不包括在本合同价格中），购配件必须按有关规定提供质量合格证书，并进行试验合格后经甲方认可，方可用于工程。

三、由甲方提供的设备、材料、配件也必须具有质量合格证方可使用，对于工程材料改变或代用必须经甲方认可，方可用于工程。

四、乙方在检修进程中应按质量验收标准对检修过的设备进行分项、分部的验收，并对检修、试验数据负责；各设备检修、试验报告应一式二份在工作结束后的十五天内送交甲方，报告内应有检修、试验数据、试验结论意见等，并盖有乙方单位公章；同时乙方还应在每年预试维护结束后3周内提供二份预试性试验报告，报告应包括说明维护中发现的问题、所作的处理、遗留问题（如有）等内容，以便甲方掌握相关情况。

五、根据检修计划，由甲方负责停电申请工作。

六、在风电场工作必须履行工作票手续，按《电力安全工作规程》执行并承担相应安全责任。使用甲方工作票票样。乙方签发工作票，对票面人员是否合适负责。

七、乙方负责工作现场的工作秩序和保持现场所做安全措施的完好，乙方对安全作业负责，若检修进程中因乙方或乙方工作人员原因发生人身财产安全事故，由乙方负责处理并承担全部责任，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方由此产生的全部损失。

八、乙方年度工作结束，应根据一年来工作情况提供年度阶段性总结报告（年度预试工作结束及年终各一份），该报告内容应包括工作概况、工作中发现、处理的问题，以及遗留的问题（如有）、下一步整改方案等内容。

九、乙方指派的现场工作负责人需经过甲方组织的安全规程考试并合格后方可担任。

十、施工期间乙方需遵守甲方风电场相关规章制度，乙方使用甲方车辆，应服从甲方现场车辆使用规定，如因违反甲方风电场相关规定造成一切后果由乙方自行负责并承担双方一切损失。

第五条 工程款的支付和结算

一、甲方在预防性试验及全年维护工作结束，收到乙方出具维护试验报告、阶段性总结报告及开具的增值税专用发票后，甲方在2026年X月份一次性付清全部合同款。

甲方开票信息如下（由于开票信息错填、漏字等造成的后果由乙方承担）：

单位名称：平阳西湾风力发电有限公司

地址：平阳县昆阳镇县前街F幢五楼

开户行：中国建设银行温州分行营业部

帐号：33001623535053014005

税号：91330326554791633J

电话：0577-88107806

第六条  违约责任

一、甲方责任：

工程未经乙方同意，甲方擅自提前投运而发生质量或其它问题由甲方承担。

二、乙方责任：

1、维护、定检过程中不规范、不符合规定或因此造成设备损坏及其他损失的，应负责无偿修理或返工。

2、无故拖延维护、定检工期应由乙方赔偿甲方由此产生的实际损失。

3、检修期间乙方的人员、车辆、设备、施工安全由乙方自负。

4、未能按照协议规定履行应急抢修任务，应赔偿甲方由此造成的实际损失。

第七条  附则

一、本合同壹式陆份，甲乙双方各持叁份。

二、本合同自双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章即生效。

三、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改的，经双方协商一致后，可以签订补充协议。

四、为保证本合同的顺利实施，双方可委派联系人协调相关事宜。

五、自双方签章之日起生效，有效期一年（本协议采用公开招标1+1+1形式，合同期满后，如乙方提供的服务满足甲方要求的，经双方同意合同自动续签，但总合同期限不超过3年）。

六、本协议履行中如发生争议的，双方应友好协商解决，协商无果的，任何一方有权将纠纷提交工程所在地人民法院通过诉讼处理。

甲方（章）：                         乙方（章）：

平阳西湾风力发电有限公司

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

# 签订日期：2025年  月  日             签订日期：2025年  月  日

# 第三部分   附   件

## 附件一

投 标 函

致：温州市能源发展有限公司

根据贵方为                        项目（项目编号:                 ）的投标邀请，我方                 （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权          （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本壹份，副本伍份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（价格）标【正本壹份，副本伍份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期

## 附件二

投标报价一览表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 序号 | 采购内容 | 最高限价 | 报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市能源发展有限公司所属光伏电站、充电站电气设备预防性试验 | 183000 |  | 1+1+1年 |  |
| 2 | 平阳西湾风电场电气设备预防性试验 | 158000 |  |  |  |
| 投标报价（1+2） |  | （大写）： 元整（￥ 元） |  |  |  |

说明：▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

## 附件三

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                     （盖章）

日期：     年     月      日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市能源发展有限公司：

浙江巨合建设项目管理有限公司：

本人       （姓名）系         （投标供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（盖章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

手机号码： 授权代表身份证复印件 （粘贴处）

职务：

附：授权代表身份证明

（3）投标供应商有效营业执照（提供复印件并加盖投标人公章）

（4）国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试三级及以上（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（5）无重大违法记录声明书

温州市能源发展有限公司：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录，符合本项目规定的供应商资格条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方在参加本项目采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明!

声明供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

（6）信用记录查询结果

说明：

1、供应商信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

2、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

3、▲信用信息的使用规则： 被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。

4、查询内容为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

▲供应商应同时提供在采购文件要求的时间内通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

- （7）投标保证金缴纳凭证（加盖投标人公章）

（8）投标供应商认为需要提供的其他认证、资质证明文件（复印件加盖投标人公章）

## 附件四

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                          项目编号：

| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 | 正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 实际响应的具体内容 |  |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |

注：1、此表可扩展使用

2、不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

- 附件五

类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据技术资信评分细则的要求提供证明材料；

3.供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

- 附件六

- 项目组人员配置情况

（1）项目负责人资格情况表

项目名称：                                                   项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 专业 |  | 职称/资格 |  |
| 曾获荣誉 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

（2）项目服务人员名单

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

2.具体人数根据服务量配备；

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

# 第四部分   采购内容及要求

温州市能源发展有限公司所属光伏电站、充电站电气设备预防性试验

一、项目内容：温州市能源发展有限公司所属光伏电站、充电站电气设备预防性试验

二、工程地点：

1、双屿光伏电站位于温州市鹿城区康盛路——双屿客运中心；

2、新邦光伏电站位于温州市鹿城区藤桥镇鹿城轻工产业园区盛园路与周徐路交叉口东侧——浙江新邦远大绿色建筑产业有限公司；

3、经开光伏电站位于温州市龙湾区滨海八路五道618号——经开物流园；

4、面粉光伏电站位于温州市洞头区Ｓ７７延伸线——温州市政综合养护基地边；

5、城投光伏电站位于温州市洞头区Ｓ７７延伸线——温州市政综合养护基地；

6、乐清华仪高新园区光伏电站位于温州市乐清市经八路与纬三路交叉路口往北约160米——华仪高新科技园；

7、乐清华仪总部园区光伏电站位于温州市乐清市盐盘工业区经八纬三路208号——华仪电气股份有限公司；

8、丰业光伏电站位于温州市龙湾区滨海二路与金海二道交叉口东北200米——温州市丰业精钇不锈钢有限公司；

9、陶瓷品市场新能源充电站位于鹿城区广化街道派雅门窗温州陶瓷品市场7区；

10、温州国际会议展览中心充电站位于滨江街道会展路温州国际会议展览中心；

11、永川锦园充电站位于鹿城区新永川路与飞霞路交叉口东50米；

12、龙港市下垟郑新能源充电站龙港市下垟郑路69号下垟郑社区办公大楼下垟郑村委停车场；

13、龙港市印刷机械设备智造园新能源充电站位于龙港市印刷机械设备智造园停车场。

三、承包范围和内容：

1、温州市能源发展有限公司本次所出包的光伏电站为双屿物流光伏电站、新邦远大光伏电站、经开物流园光伏电站、面粉光伏电站、城投光伏电站、丰业一期光伏电站、乐清华仪高新园区光伏电站、乐清华仪总部园区光伏电站；充电站为陶瓷品充电站、会展中心充电站、龙港下垟郑社区充电站、龙港小微园充电站、永川锦园充电站。

（1）光伏电站主要设备包括10kV光伏并网开关柜、10kV站用变1台、10kV PT柜、10kV计量柜、10kV光伏出线柜、箱式变、出线及对侧间隔、站内继电保护自动化设备、汇流箱、电缆等生产配套设施、辅助设施的正常维护、定校、试验及临修抢修试验。

（2）充电站主要设备包括10kV箱式变、10kV PT柜、10kV计量柜、10kV进线柜、充电桩、电缆、站内继电保护自动化设备等生产配套设施、辅助设施的正常维护、定校、试验及临修抢修试验。

2、中标供应商负责温州市能源发展有限公司上述各光伏电站、充电站内一次、二次设备及自动装置，直流系统以及远动通讯正常维护、计划性大修试验、小修预试、临修及抢修试验；继保设备、综合自动化设备的正常维护、定校、试验及临修抢修试验；

(1)10kV开闭所（一次、二次设备及自动装置，直流系统以及远动通讯， 10kV母线、#1场用变及其避雷器、场内各10kV电缆、0.4kv电缆、直流电缆、避雷器等全部输变电设备）的大修、小修预试及抢修、临修试验。

(2)10kV箱式变及其附属电缆头、避雷器的预试及抢修、临修。

(3)各光伏电站、充电站全场所有避雷器年度预试。

(4)各光伏电站、充电站电力安全工器具、电动工器具预防性试验；

(5)全场真空开关进行如下试验：测绝缘电阻，主回路对地及断口交流耐压，导电回路接触电阻，分合闸电阻值、分合闸绝缘电阻值、分合闸时间及同期性、分合闸电磁铁的动作电压及超行程试验。

(6)光伏电站、充电站大修、小修、抢修、临修预试等使用的消缺耗材、安装费用等，由中标供应商承担，全部含在报价中。消缺耗材要求质量合格、优良，符合现场应用，运行使用有保证。

(7)各个光伏、充电站每年定期预试1次，另外各站点每年抢修、临修不超过两次。如超过两次，由双方另行商定，温州市能源发展有限公司就超过部分应付的相关费用。

(8)检修试验时间：以温州市能源发展有限公司通知为准。

四、最高限价：183000元。

五、检修期限

（一）大修工期十五天，小修预试七天；紧急缺陷或设备故障紧急抢修应立即处理，在中标供应商接到甲方通知后六小时内到达现场，如因中标供应商未在规定时间内到达现场展开抢修工作造成弃光损失，则按弃光电量赔偿甲方经济损失；其他缺陷处理的临检工作可在计划性检修预试或双方协商安排的时间内开展。

（二）正常的大修、小修、预试经双方协商后，检修前两周，由中标供应商向温州市能源发展有限公司发出检修工作计划，温州市能源发展有限公司负责办理停役手续。

（三）如遇下列情况经双方现场协商后，工期相应顺延：

1、人力不可抗拒的因素（地震、台风、洪水、雷雨、湿度偏大等）；

2、凡温州市能源发展有限公司负责供应的设备材料未能保证施工需要或因校验时发现缺陷需要代换而影响工作进度；

3、在施工中如因停电、停水影响工作进度；

4、未按协议规定拨付预付款。

平阳西湾风电场电气设备预防性试验

一、项目内容：平阳西湾风电场电气设备预防性试验

二、工程地点：平阳西湾风电场

三、承包范围和内容：

风电场开闭所内一次、二次设备及自动装置，直流系统以及远动通讯正常维护、计划性大修试验、小修预试、临修及抢修试验；继保设备、综合自动化设备的正常维护、定校、试验及临修抢修试验；

1、35kV开闭所（一次、二次设备及自动装置，直流系统以及远动通讯，西湾3731线71号塔基至开闭所内西湾3731线35kV开关柜段电缆，35kV母线、#1接地兼场用变及其避雷器、#1SVG连接变及其避雷器，场内各35kV电缆、0.4kV电缆，2条开关柜至风场35kV线路电缆、避雷器等全部输变电设备）的大修、小修、抢修、临修预试。

2、20台35kV箱式变及其附属电缆头、避雷器的预试及抢修、临修预试。

3、风电机组发电机的大修、小修、抢修、临修预试。（电控柜的主空开、铜排及发电机）。

4、全场所有避雷器年度预试。

5、各注油设备的油样化验试验；

6、风电场电力安全工器具、电动工器具预防性试验；

7、全场真空开关进行如下试验：测绝缘电阻，主回路对地及断口交流耐压，导电回路接触电阻，分合闸电阻值、分合闸绝缘电阻值、分合闸时间及同期性、分合闸电磁铁的动作电压及超行程试验。

8、风电场大修、小修、抢修、临修预试等使用的消缺耗材、安装费用等，由中标供应商承担，全部含在报价中。消缺耗材要求质量合格、优良，符合现场应用，运行使用有保证。

9、每年定期预试1次，另外抢修、临修不超过四次。如超过四次，由双方另行商定，平阳西湾风力发电有限公司就超过部分应付的相关费用。

10、检修试验时间：以平阳西湾风力发电有限公司通知为准。

四、最高限价：158000元。

五、检修期限

（一）大修工期十五天，小修预试七天；紧急缺陷或设备故障紧急抢修应立即处理，在中标供应商接到平阳西湾风力发电有限公司通知后六小时内到达现场，如因中标供应商未在规定时间内到达现场开展抢修工作造成弃风损失，则按弃风电量赔偿平阳西湾风力发电有限公司经济损失；其他缺陷处理的临检工作可在计划性检修预试或双方协商安排的时间内开展。

（二）正常的大修、小修、预试经双方协商后，检修前两周，由中标供应商向平阳西湾风力发电有限公司发出检修工作计划，平阳西湾风力发电有限公司负责办理停役手续。

（三）如遇下列情况经双方现场协商后，工期相应顺延：

1、人力不可抗拒的因素（地震、台风、洪水、雷雨、湿度偏大、风速超过10m/s等）；

2、凡平阳西湾风力发电有限公司负责供应的设备材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要代换而影响工作进度；

3、在施工中如因停电、停水影响工作进度；

4、未按协议规定拨付预付款。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

- 一、 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量与交货期，节约采购投资，并最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、 评标程序

1.   评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；

2.   对合格投标供应商的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后，然后由投标供应商代表检查技术标跟商务（价格）标的密封情况，确认无误后同时开启技术标跟商务（价格）标，做好商务（价格）相关记录，由评标委员会同步开启技术评审流程，根据最后汇总综合评审结果，提交评审报告。

- 四、 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），商务（价格）30分（价格权值30%），在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为中标候选供应商。

- 五、 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 | 5 | 根据投标供应商的企业信誉、行业实力、资质、财务状况等情况，由评委酌情打分。 A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分，未提供不得分。 |
|  |  | 3 | 具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注：提供有效的认证证书复印件加盖公章。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 3 | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似预防性试验项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件并加盖投标单位公章。 |
| 3 | 实施方案 | 10 | 投标供应商针对本项目提供的实施方案：实施方案内容完整，科学合理，可操作性强的得10-7.1分；实施方案内容较为完整，科学合理性较好，可操作性较强的得7-3.1分；实施方案内容不完整，描述不清楚，科学合理性、可操作性一般的3-0分；未提供不得分。 |
| 4 | 安全保障措施 | 10 | 投标供应商针对本项目提供的安全保障措施：措施方案内容描述清楚、完整、科学合理的得10-7.1分；措施方案内容描述基本完整，具有可行性的得7-3.1分；措施方案内容不齐全，描述不清楚的得3-0分；未提供不得分。 |
| 5 | 质量保证措施 | 10 | 投标供应商针对本项目提供的质量管理保障体系和控制措施、手段、技术保障措施：方案措施科学合理、可操作性强的得10-7.1分；方案措施可行、具有可操作性的得7-3.1分；方案措施科学合理性、可操作性一般的得3-0分；未提供不得分。 |
| 6 | 服务承诺 | 6 | 根据供应商针对本项目提供的服务承诺进行综合比较打分。 A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。 注：供应商自拟承诺格式，未提供承诺的不得分。 |
| 7 | 项目组人员配置情况 | 12 | 针对本项目拟投入的项目组人员的数量、资质、学历、工作经验等配置情况：项目组人员配备合理可行、专业性强，职责分工明确，经验丰富，能力强，得12-8.1分；项目组人员配备基本合理可行、专业性一般，职责分工不够明确，经验、能力一般，得8-4.1分；项目组人员配备合理可行性较差、专业性不强，职责分工不明确，经验、能力较弱，得 4-0分；未提供不得分。 注：须提供以下资料复印件并加盖公章，否则不予认可：学历证书、资质证书及投标截止时间前半年内任意3个月社保证明。 |
| 8 | 设备配置情况 | 6 | 针对本项目拟投入的专业设备的配置：专业设备质量、性能优，配备合理的得6-4.1分；专业设备质量、性能一般，配备合理性一般的得4-2.1分；专业设备质量、性能、配备合理性较差的得2-0分；未提供不得分。 |
| 9 | 增值服务、优惠条件 | 5 | 根据投标供应商针对本项目提供的切实可行并具有价值的增值服务或优惠条件等承诺，由评委酌情打分。 A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分，未提供不得分。 |

2.商务（价格）评分（30分）：

2.1满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余供应商投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效供应商的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/供应商投标报价）×价格权值 ×100（保留小数2位）

3）▲供应商报价超过采购预算（或最高限价）金额，其投标做无效标处理。

4）所有投标供应商商务报价均超采购预算，重新组织采购。

3．  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4．  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人综合得分（即技术资信分与商务（价格）分之和）由高到低顺序排列，综合得分前二名的投标人作为该项目第一中标候选人、第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，则由评委抽签决定排序）。

- 六、 定标办法

本次采购由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金（如有）而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商。

- 七、 确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州市国企采购平台和温州市工业与能源集团网官网等信息媒体上公告中标结果，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- 八、 投标供应商的义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。